## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 27.04.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Антроповский РЭС
2024-04-27 18:00 | ПС Слобода ф.10-06 | 4 | 5 | 32 | 0 | 0 | МТЗ, АПВ н/у, РПВ усп. | [5 empty] | 2024-04-27 18:03 | 0:03 | Обход запланирован на 02.05.2024
Мантуровский РЭС
2024-04-27 09:14 | ПС Мантурово ф.10-08 | 10 | 1 | 452 | водозабор | 0 | ТО, РПВ не выполнялось | [5 empty] | 2024-04-27 14:08 | 4:54 | Падение дерева на провода в пр.оп.76-77 при проведении установленным лицом несанкционированных работ, без повреждения оборудования ЛЭП.
Вохомский РЭС (Октябрьский участок)
2024-04-27 15:48 | ПС Боговарово ф.10-05 | 3 | 2 | 102 | 0 | 0 | земля | 2024-04-27 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0:59 | Выделен участок от ЛР-53(протяженность 15км). Обход запланирован на 28.04.2024
Галичский РЭС
2024-04-27 19:19 | ЦРП Галич ф.10-03 ТП№800 | 1 | 1 | 294 | 0 | 0 | повреждение В/В предохранителя | [5 empty] | 2024-04-27 20:30 | 1:11 | повреждение В/В предохранителя
Нейский РЭС
27.04.2024 14:23 | ТП-172 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 | [11 empty] | 27.04.2024 14:42 | 0:19
Мантуровский РЭС
2024-04-27 23:11 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-467 Военкомат ф.1 |  | г. Мантурово | 120 | 1 (ВНС) | 0 | [6 empty] | 2024-04-28 00:20 | 1:09 | Отключение по требованию МЧС для тушения пожара