## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 28.04.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Шарьинский РЭС
2024-04-28 04:09 | ПС Шарья (р) ф-608 | 13 | 3 | 52 | 0 | 0 | земля | [5 empty] | 2024-04-28 07:06 | 2:57 | повреждение изолятора на ЛР№48 в сторону ТП№200
Костромской РЭС(Городской участок)
2024-04-28 15:25 | ТЭЦ 2 1 АР яч 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МТЗ,АВР на ТП 498 успешно | [5 empty] | 2024-04-28 15:25 | 0:00 | повреждение КЛ ТЭЦ 2 1 АР яч 5 – ТП№498 1 с.ш.
Галичский РЭС
2024-04-28 15:34 | ПС Галич ф.10-03 | 10 | 5 | 173 | 2(скважина накопительная, д/с) | 0 | ТО, РПВ н/у | [5 empty] | 2024-04-28 16:52 | 1:18 | повреждение КЛ от ПС Галич яч.ф.10-03 до оп№1. (каб.воронка на оп№1)
Антроповский РЭС
2024-04-28 13:54 | ПС Палкино ф.10-06 | 3 | 2 | 84 | 0 | 0 | ТО,АПВ н/у | [5 empty] | 2024-04-28 17:55 | 4:01 | Пролет оп№37-38 выпавшее из за пределов ОЗ дерева на проводах ВЛ без повреждения ВЛ.
Костромской РЭС
2024-04-28 11:40 | ТП-878 ф.10-07 ПС Караваево КЛ-0,4кВ ТП-878 ул.Садовая | [11 empty] | 2024-04-28 12:09 | 0:29
Островский РЭС
2024-04-28 15:25 | ТП№076 Ф10-02 ПС Кр. Поляна ВЛ-0,4кВ №1,ТП№076 Ф10-02 ПС Кр. Поляна