## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 02.05.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Островский РЭС
2024-05-02 13:16 | ПС Красная Поляна ф 10-12 | 9 | 4 | 316 | 4(школа,скважина накопительная,2 ФАПа) | 0 | Земля | 2024-05-02 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-02 16:22 | 1:04 | оп№39 обрыв вязки
Судиславский РЭС
2024-05-02 22:20 | ПС Воронье ф.10-11 | 14 | 8 | 333 | 2 (д/с, скважина накопительная) | 0 | по ТУ, АПВ н/у, РПВ успешно (введен РК по участкам) | [5 empty] | 2024-05-02 22:29 | 0:09 | запланирован осмотр на 03.05.2024
Макарьевский РЭС
2024-05-02 22:41 | ПС Унжа ф.10-05 | 10 | 5 | 168 | 4 (2 накопительных скважины, 2 ФАПа) | 1 | МТЗ, АПВ, РПВ н/у | [5 empty] | 2024-05-02 22:50 | 0:09 | запланирован осмотр на 06.05.2024
Костромской РЭС(Городской участок)
2024-05-02 21:39 | ТП№373 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | Повреждение ВВ предохранителей | [5 empty] | 2024-05-02 21:57 | 0:18 | перекрытие через животного(кошку) в трансформаторном отсеке.
Кадыйский РЭС
2024-05-02 23:42 | ПС Окулово ф.10-06 | 13 | 4 | 195 | 2 (2 ФАПа) | 0 | МТЗ, АПВ, РПВ н/у | [5 empty] | 2024-05-03 01:57 | 2:15
Вохомский РЭС
2024-05-02 01:39 | ТП №074, ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | [11 empty] | 2024-05-02 02:48 | 1:09
Костромской РЭС
2024-05-02 22:05 | ТП-373 | [11 empty] | 2024-05-02 22:20 | 0:15
Нерехтский РЭС
2024-05-02 22:06 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП№10 | [11 empty] | 2024-05-02 22:10 | 0:04
Парфеньевский РЭС
2024-05-02 23:07 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП№100 Ф 10-04 ПС Парфеньево | [11 empty] | 2024-05-03 01:28 | 2:21
Макарьевский РЭС
2024-05-02 23:03 | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 ТП №902 | [11 empty] | 2024-05-03 03:15 | 4:12