## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 22.04.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Нерехтский РЭС (Волгореченский участок)
2024-04-22 00:40 | ПС Сидоровское ф. 606 | 19 | 7 | 707 | 13 (шк., д/сад, 4 кот., 4 скв., КНС, ГРС, ФАП) | 0 | АО, РПВ усп. | [5 empty] | 2024-04-22 00:44 | 0:04 | Обход запланирован на 23.04.2024
Судиславский РЭС
2024-04-22 08:00 | ПС Раслово ф.10-04 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-04-22 08:03 | 0:03 | ТП№147 перекрытие через птицу
2024-04-22 14:32 | ПС Воронье ф. 10-12 | 4 | 4 | 12 | 0 | 1 | МТО, РПВ н/у | [5 empty] | 2024-04-22 18:03 | 3:31 | Мелкое дерево на проводах пр. оп.№1-4 - 1-5
Костромской РЭС
2024-04-22 10:17 | ПС Кузнецово ф.10-08 | 12 | 7 | 450 | 3 (ВНС, ФАП, Котельная) | 0 | МТЗ, АПВ, РПВ н/у | 2024-04-22 12:51 | 5 | 2 | 80 | 2 (ФАП, Котельная) | 2024-04-22 16:06 | 5:49 | падение дерева из-за границ ОЗ в пролете оп.№118-119, срыв вязки крепления провода оп.№117.
Буйский РЭС
2024-04-22 12:15 | ПС Елегино ф.10-02 | 8 | 6 | 73 | 0 | 1 | МТЗ, АПВ, РПВ н/у | 2024-04-22 13:37 | 3 | 2 | 28 | 0 | 2024-04-22 17:32 | 5:17 | Падение дерева из-за границ ОЗ в пролете оп.№91-92, 88-89 с обрывам 3х проводов
Макарьевский РЭС
2024-04-22 15:20 | ПС Макарьев-1 ф.10-09 | 3 | 2 | 30 | 0 | 1 | земля | [5 empty] | 2024-04-22 16:28 | 1:08 | Повреждение на ведомственной отп. "Мегафон"
Нейский РЭС
2024-04-22 12:05 | ПС Нея ф.10-14 | 7 | 1 | 488 | 3(Д/сад, Школа, Котельная №25) | 1 | МТЗ, АПВ н/у, РПВ успешно | [5 empty] | 2024-04-22 12:16 | 0:11 | Атмосферные перенапряжения(гроза)
2024-04-22 12:05 | ПС Нея ф.10-27 | 12 | 2 | 634 | 8 (Д/сад, Школа, Котельная, ФАП, Пожарное депо, 3 накопительные скважины) | 2 | МТО, РПВ успешно | [5 empty] | 2024-04-22 12:16 | 0:11 | Атмосферные перенапряжения(гроза)
Мантуровский РЭС
2024-04-22 00:04 | ТП №43 Ф 10-09 ПС Мантурово | [11 empty] | 2024-04-22 01:41 | 1:37
Красносельский РЭС
2024-04-22 10:56 | ТП №277 Ф.0,4 кВ №1 |  |  | 14 | [8 empty] | 2024-04-22 11:32 | 0:36
Буйский РЭС
2024-04-22 11:41 | ТП№032 ф. Центральная | [11 empty] | 2024-04-22 11:54 | 0:13
Костромской РЭС
2024-04-22 16:53 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-597 ф. 604 ПС Саметь |  |  | 32 | [8 empty] | 2024-04-22 18:02 | 1:09