## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 17.11.2024 года Отключения
Наименование (РЭС) | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Буйский РЭС | 2024-11-17 02:30 | ПС Буй(с) ф. 10-02 | 7 | 1 | 2987 | 2 (2 д/сада) | 0 | МТЗ, АПВ выв., РПВ усп. | [5 empty] | 2024-11-17 02:41 | 0:11 | Причина выясняется
Буйский РЭС | 2024-11-17 09:17 | ПС Буй (с) ф.10-02 | 7 | 1 | 2900 | 3 (2 д/сада, стоматологическая поликлиника) | 0 | МТЗ, АПВ выведено, РПВ успешно | [5 empty] | 2024-11-17 09:20 | 0:03 | Причина выясняется
Буйский РЭС | 2024-11-17 11:34 | ПС Буй(с) ф.10-09 участок от ТП-710 | 18 | 1 | 2850 | 8 (2 школы, 2 д/сада, 2 КНС, ж/д техникум, ЛОВД) | 0 | МТЗ, РПВ успешно | [5 empty] | 2024-11-17 11:39 | 0:05 | Повреждение ТП-723
Буйский РЭС | 2024-11-17 17:27 | ПС Буй(с) ф.10-09 участок от ТП-710 | 18 | 1 | 2850 | 8 (2 школы, 2 д/сада, 2 КНС, ж/д техникум, ЛОВД) | 0 | МТЗ, РПВ успешно | [5 empty] | 2024-11-17 17:31 | 0:04 | Повреждение ТП-723
Буйский РЭС | 2024-11-17 18:10 | ПС Буй(с) ф.10-09 участок от ТП-726 | 5 | 1 | 1168 | 2 (КНС, ж/д техникум) | 0 | - | 2024-11-17 20:40 | 1 | 1 | 80 | 1 (ж/д техникум) | 2024-11-17 23:53 | 5:43 | обрыв провода в пр. оп. 8-9 на ТП-723 повреждение кабельной воронки в сторону Т-2; перекрытие рубильников 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ; течь кровли в РУ-0,4 кВ
Чухломский РЭС | 2024-11-17 06:42 | ПС Судай ф 10-03 | 12 | 9 | 86 | 2 скважины накопительные | 0 | МТЗ, АПВ, РПВ н/у | 2024-11-17 10:10 | 4 | 3 | 65 | скважина - накопительная | 2024-11-17 12:02 | 5:20 | на ТП-345 на ВР-10кВ обнаружен кусок проволоки
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2024-11-17 08:46 | РУ Поназырево ф.10-01 | 6 | 2 | 38 | 0 | 0 | ТО, АПВ, РПВ н/у | 2024-11-17 10:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024-11-17 13:46 | 5:00 | пр.оп.9-10 обнаружено дерево под проводами ВЛ со следами подгара, дерево подгрызено бобрами. Повреждения провода нет.