## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 03.05.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Судиславский РЭС
2024-05-03 06:31 | ПС Судиславль ф.10-02 на РП-2 откл. МВ-10кВ на Сорож | 7 | 5 | 87 | 0 | 1 |  | 2024-05-03 06:34 | 1 | 1 | 78 | 0 | 2024-05-03 07:45 | 1:14 | ТП-339 повреждение в/в вставок
Нейский РЭС
2024-05-03 06:13 | ПС Кужбал ф.10-03 | 4 | 2 | 119 | 2 (накопительная скважина, ФАП) | 0 | МТЗ, АПВ, РПВ н/у | 2024-05-03 06:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-03 16:44 | 0:28 | Схлест проводов в пр.оп. 93-94
Костромской РЭС(Городской участок)
2024-05-03 18:03 | ПС Восточная-2 ф.10-04 | 12 | 1 | 2950 | узел связи | 1 | МТЗ | 03.05.2024 19:10 03.05.2024 19:33 | 9 1 | 1 1 | 2950 600 | 1 узел связи 0 | 2024-05-03 19:44 | 1:41 | Повреждение КЛ ТП-662 1 с.ш-ТП-645 1 с.ш
2024-05-03 19:50 | ПС Восточная-2 ф.10-11 | 5 | 1 | 1900 | 0 | 0 | МТЗ | [5 empty] | 2024-05-03 20:07 | 0:17 | повреждение КЛ ПС Восточная-2 ф.1011-ТП-780 2 с.ш
Костромской РЭС
2024-05-03 18:52 | ПС Восточная-2 ф 10-05 | 10 | 5 | 250 | 1 котельная | 0 | Земля | 03.05.2024 19:08 03.05.2024 20:50 | 9 4 | 5 4 | 250 110 | 0 0 | 2024-05-03 22:25 | 3:33 | оп№29 повреждение изолятора
Буйский РЭС
2024-05-03 16:28 | ПС Елегино ф.10-01 на РП Романцево откл. МВ-10кВ ввод ф.10-05 Ликурга | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | МТЗ, РПВ н/у | [5 empty] | 2024-05-03 17:31 | 1:03 | Ветка дерева на проводах в пр.оп. 161-162
Вохомский РЭС
2024-05-03 13:43 | ПС Вохма ф.10-05 | 8 | 7 | 184 | школа | 0 | МТЗ, РПВ н/у | [5 empty] | 2024-05-03 18:32 | 4:49 | Дерево на проводах в пр.оп.54-55
Шарьинский РЭС
2024-05-03 13:23 | ПС Якшанга ф.10-02 | 8 | 1 | 2030 | 4СЗО | 0 | МТЗ | [5 empty] | 2024-05-03 13:32 | 0:09 | Выясняется
2024-05-03 17:43 | ПС Центральная КТП № 15 Белоз ф-ОктябрьяскаяФ.609 Ф. Октябрьская |  |  | 50 | нет | [7 empty] | 2024-05-03 17:48 | 0:05
Красносельский РЭС | [15 empty] | РЭС | РЭС | РЭС | РЭС | РЭС | РЭС | РЭС | РЭС | РЭС | РЭС | РЭС | РЭС | РЭС | РЭС
2024-05-03 16:55 | ТП 162 ВЛ 0,4 кВ от ТП № 162 ф.1на д. Афанасово | [11 empty] | 2024-05-03 17:30 | 0:35
Нерехтский (Волгореченский участок) РЭС
2024-05-03 04:55 | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП№103 с. Густомесово | [11 empty] | 2024-05-03 22:10 | 17:15
Судиславский РЭС
2024-05-03 08:32 | ТП№087 ВЛ-0,4кВ ул. Южная | [11 empty] | 2024-05-03 08:32 | 0:00
Островский РЭС
2024-05-03 15:35 | ТП№171 Ф10-03 ПС Клеванцово Вл-0,4кВ №2 от ТП№171 Ф10-03 ПС Клеванцово | [11 empty] | 2024-05-03 15:44 | 0:09