## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 14.11.2024 года Отключения
Наименование (РЭС) | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Буйский РЭС | 2024-11-14 13:55 | РП-045 Галкино ф.Ввод №2 Ф.10-03 ПС Семёновское | 5 | 1 | 101 | 4 (школа, больница, скважина, котельная) | 0 | МТЗ, РПВ успешно | [5 empty] | 2024-11-14 13:59 | 0:04 | осмотр запланирован на 18.11.2024
Вохомский РЭС | 2024-11-14 08:29 | ПС Вохма ф.10-06 | 19 | 15 | 353 | 3 (Школа, 2 котельные) | 0 | МТЗ, АПВ н/у, при РПВ земля | 2024-11-14 10:38 | 6 | 4 | 129 | 2 (Школа, котельная) | 2024-11-14 15:03 | 6:34 | падение дерева из-за границ ОЗ, в пролете оп.№247-248 с обрывом провода.
Костромской РЭС (Городской участок) | 2024-11-14 00:36 | ПС Центральная ф. 625 | 16 | 1 | 2990 | 2 (2 котельные) | 0 | Земля | [5 empty] | 2024-11-14 00:53 | 0:17 | повреждение КЛ-6 кВ ПС Центральная ф. 625 – РП-005 (III)
Буйский РЭС | 2024-11-14 13:55 | ТП№046 ВЛ-0,4 кВ ф. Центральная | [11 empty] | 2024-11-14 13:59 | 0:04
Костромской РЭС | 2024-11-14 20:40 | ТП-834 ф. 10-02 ПС Минское |  | НСТ Весна | 35 | [8 empty] | 2024-11-14 21:28 | 0:48