## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 29.04.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Солигаличский РЭС
2024-04-29 16:18 | ПС Починок ф. 10-03 | 9 | 4 | 84 | 4 (скв., водозабор, 2 ФАП) | 0 | МТЗ, АПВ и РПВ н/у. | [5 empty] | 2024-04-29 17:41 | 1:23 | ветка дерева на проводах в пролете опор 83-84
Судиславский РЭС
2024-04-29 17:07 | ПС Судиславль ф. 10-04 откл. Р-54 | 6 | 6 | 25 | 0 | 0 | МТЗ, РПВ усп. | [5 empty] | 2024-04-29 17:13 | 0:06 | Выясняется
Антроповский РЭС
2024-04-29 14:15 | ТП148 ВЛ 0,4кВ ф1 | [11 empty] | 2024-04-29 15:03 | 0:48
Рождественский РЭС
2024-04-29 02:41 | ТП №47 Ф 10-22 ПС Рождественское ВЛ0.4кВ №1 |  | Рождественское с; Садовая ул; 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 10а, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39; Рождественское с; Советская ул; 23 | [9 empty] | 2024-04-29 14:57 | 12:16
Шарьинский РЭС
2024-04-29 02:41 | ТП-047 ф.10-22 ПС Рождественское ВЛ-0,4кВ № 1 | [11 empty] | 2024-04-29 14:57 | 12:16