## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 06.11.2024 года Отключения
Наименование (РЭС) | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Нерехтский РЭС | 2024-11-06 17:28 | ПС Нерехта-1 ф.662 | 29 | 1 | 6670 | 10 (5 котельных, школа, 3 д/с, профилакторий) | 3 | МТО, АВР на ЦРП н/у | 06.11.2024 18:16 06.11.2024 18:19 06.11.2024 18:22 | 10 7 5 | 1 1 1 | 2900 1200 450 | 5(2 котельных, 2 д/с, профилакторий) 4(2 котельных, д/с, профилакторий) 3(котельная, д/с, профилакторий) | 2024-11-06 19:14 | 1:46 | повреждение КЛ: ф.604 при строительстве моста через р. Нерехта повреждение на ЦРП: перекрытие 3-х проходных изоляторов в ячейке ввода ф.662