## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 30.04.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Костромской РЭС(Городской участок)
2024-04-30 04:20 | РП 23 маг 23-07 | 6 | 1 | 1800 | 1 РНС | 0 | МТЗ | 30.04.2024 04:39 30.04.2024 04:59 | 2 1 | 1 1 | 900 600 | 0 0 | 2024-04-30 05:14 | 0:54 | повреждение КЛ 10кВ ТП 560 1 сек.ш.-ТП561 1 сек.ш.
2024-04-30 04:20 | РП 23 маг 23-09 | 3 | 1 | 1300 | 0 | 0 | МТЗ | 2024-04-30 05:17 | 1 | 1 | 600 | 0 | 2024-04-30 05:31 | 1:11 | повреждение КЛ 10 кВ РП 23 маг.23-09 -ТП568 1 сек.ш.
2024-04-30 09:33 | ПС Волжская ф.603 | 13 | 1 | 600 | 0 | 0 | МТЗ | 30.04.2024 9:44 30.04.2024 10:03 30.04.2024 12:41 | 7 6 5 | 1 | 200 140 40 | 0 | 2024-04-30 14:10 | 4:37 | Причина выясняется
2024-04-30 15:52 | РП-13 маг. 13-12 | 2 | 1 | 600 | 0 | 0 | МТЗ | [5 empty] | 2024-04-30 16:11 | 0:19 | Повреждение в сетях РЖД
Костромской РЭС
2024-04-30 15:06 | ПС Борщино ф.10-04 уч. от ЛР-151 | 10 | 1 | 28 | 0 | 0 | повреждение ВВ предохранителей на группе вставок | [5 empty] | 2024-04-30 16:04 | 0:58 | повреждение ВВ предохранителей на группе вставок
Судиславский РЭС
2024-04-30 17:37 | ПС Столбово ф.10-13 | 7 | 3 | 74 | водозабор | 0 | МТЗ , РПВ н/у | 2024-04-30 18:36 | 3 | 2 | 74 | 0 | 2024-05-01 01:44 | 8:07 | пр. оп№72-74 обрыв проводов деревом выпавшим из ОЗ
2024-04-30 14:53 | ПС Судиславль ф.10-09 РМИ-24 - ЛР-94. | 4 | 4 | 14 | 0 |  | повреждение ВВ предохранителей на группе вставок | [5 empty] | 2024-04-30 16:15 | 1:22 | Повреждение ВВ предохранителя на группе вставок
Красносельский РЭС
2024-04-30 15:58 | ПС Исаево ф.10-15 | 42 | 21 | 1239 | 12 | 1 | МТЗ, АПВ, РПВ н/у | 2024-04-30 16:45 | 7 | 6 | 51 | 0 | 2024-04-30 19:28 | 3:30 | Пр. Оп.№33-34 перекрытие через ветку дерева
2024-04-30 18:05 | ПС Прискоково ф.10-01 | 4 | 3 | 258 | 3(скважина, ФАП, д/с) | 0 | МТЗ | 2024-04-30 18:00 | 3 | 2 | 64 | 0 | 2024-04-30 18:31 | 0:26 | дерево на проводах в пролете оп.№23-24
Буйский РЭС (Сусанинский участок)
2024-04-30 15:35 | ПС Сусанино ф.10-04 | 5 | 2 | 3 | ПТФ | 0 | МТЗ, АПВ, РПВ н/у | 2024-04-30 16:17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2024-04-30 18:54 | 3:19 | выпал крюк оп.9/49
Чухломский РЭС
2024-04-30 20:26 | ПС Чухлома ф.10-04 | 16 | 12 | 594 | скважина |  | Земля | 2024-04-30 21:14 | 13 | 11 | 343 |  | 2024-04-30 23:45 | 3:19 | Опора 99 повреждение штыревого изолятора
Кадыйский РЭС
30.04.2024 12:30 | ПС Кадый ф.10-05 | 22 | 1 | 1542 | 4 (школа, Полиция , 2 скважины накопительные ) | 3 | МТЗ-1, РПВ успешно | [5 empty] | 30.04.2024 12:34 | 0:04 | запланирован обход на 02.05.2024
2024-04-30 16:48 | ПС Кадый ф.10-03 | 10 | 6 | 417 | 5(школа., кот, ФАП, 2 скважины) |  | МТЗ, АПВ н/у, РПВ н/у | [5 empty] | 2024-04-30 22:08 | 5:20 | Пролет опор 97-98 ветка дерева на проводах. Участок ЛР-70 до РП Паньково пролет опор 98-99 обрыв 3-х проводов, пролет опор 99-100 обрыв 1 провода.
2024-04-30 19:10 | ПС Завражье ф.10-03 | 13 | 9 | 285 | 3 (2 больницы, скважина) | 1 | АПВ н/у, РПВ - Земля | [5 empty] | 2024-04-30 19:24 | 0:14 | Причина выясняется
Макарьевский РЭС
30.04.2024 12:36 | ПС Горчуха ф.10-03 | 5 | 2 | 633 | 0 | 0 | земля | [5 empty] | 30.04.2024 17:06 | 4:30 | Ветка дерева на оп.№38
2024-04-30 15:28 | ПС Горчуха ф.10-01 | 8 | 1 | 994 | 5 (Школа, Д/с, Фап, 2 накопительных скважины) | 0 | земля | [5 empty] | 2024-05-01 02:13 | 10:45 | На ТП 403 повреждение изолятора на приемной траверсе ф.В. Опора 5-1 обнаружена проволока, принесенная сорокой. Сорока лежит у опоры
Нейский РЭС
2024-04-30 16:10 | ПС Кужбал ф.10-03 | 4 | 2 | 119 | 2 (накопительная скважина, ФАП) |  | МТЗ, АПВ, РПВ н/у | [5 empty] | 2024-04-30 17:19 | 1:09 | Причина выясняется
Пыщугский РЭС
2024-04-30 12:30 | ПС Пыщуг ф.10-06 | 7 | 4 | 274 | 2 (школа, котельная школы) | 0 | земля | [5 empty] | 2024-04-30 16:35 | 4:05 | Причина выясняется
Вохомский РЭС (Октябрьский участок)
2024-04-30 20:34 | ПС Боговарово ф.10-05 | 3 | 2 | 102 | 0 | 0 | Земля | [5 empty] | 2024-04-30 21:28 | 0:54 | Причина выясняется
Буйский РЭС
2024-04-30 16:17 | ТП-300 ВЛ-0,4кВ Ф.КНС | [11 empty] | 2024-04-30 16:20 | 0:03
2024-04-30 13:30 | ТП-269, ВЛ-0,4кВ Ф.№1 Костиново | [11 empty] | 2024-04-30 13:34 | 0:04
Нерехтский РЭС
2024-04-30 13:31 | ТП№209 д. Хомутово ВЛ 0,4кВ ф. №1 | [11 empty] | 2024-04-30 13:32 | 0:01
2024-04-30 16:20 | ТП№60 Крутая гора, ВЛ 0,4кВ ф. д. Крутая гора | [11 empty] | 2024-04-30 16:22 | 0:02
2024-04-30 15:29 | ТП№44 ул.Грибоедова, ВЛ 0,4кВ ф. №2 пер.Грибоедова | [11 empty] | 2024-04-30 15:33 | 0:04
2024-04-30 18:02 | ТП№83г, ВЛ 0,4кВ ф. 1 Зеленая | [11 empty] | 2024-04-30 18:58 | 0:56
2024-04-30 20:54 | ТП-61 ВЛ-0.4кВ ф. ул. Кирова | [11 empty] | 2024-04-30 22:01 | 1:07
2024-04-30 22:27 | ТП-341 ВЛ-0,4кВ ф. с. Татьянино | [11 empty] | 2024-04-30 22:30 | 0:03
2024-04-30 22:40 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф. д. Александровка | [11 empty] | 2024-04-30 22:44 | 0:04
Нейский РЭС
2024-04-30 14:15 | ТП-166, ВЛ-0,4 кВ ф. 4 | [11 empty] | 2024-04-30 15:00 | 0:45
2024-04-30 16:06 | ТП-050, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 | [11 empty] | 2024-04-30 16:13 | 0:07
2024-04-30 18:01 | ТП-172, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 | [11 empty] | 2024-04-30 18:33 | 0:32
Мантуровский РЭС
2024-04-30 15:00 | ТП №416 Ф 10-05 ПС Мантурово, ТП №416 Ф ВЛ 0.4кВ №1 | [11 empty] | 2024-04-30 16:42 | 1:42
2024-04-30 18:24 | ТП №115 Ф 10-02 ПС Гусево ТП №115 Ф ВЛ0.4кВ №4 | [11 empty] | 2024-04-30 18:34 | 0:10
Шарьинский РЭС
2024-04-30 14:32 | ТП №43 Сафоново, ВЛ-0,4кВ ф. Деревня | [11 empty] | 2024-04-30 15:14 | 0:42
Галичский РЭС | [13 empty] | #VALUE!
2024-04-30 16:04 | ТП № 700, ВЛ 0,4 кВ ф.1 Мая от ТП № 700 Ф.10-01 ПС Галич | [11 empty] | 2024-04-30 16:05 | 0:01
0:00
Мантуровский РЭС Межевской участок | [13 empty] | #VALUE!
2024-04-30 16:36 | ТП-093, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 | [11 empty] | 2024-04-30 16:43 | 0:07
Островский РЭС
2024-04-30 17:37 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП№299 Ф10-14 ПС Красная Поляна | [11 empty] | 2024-04-30 20:33 | 2:56
2024-04-30 20:46 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП№308 Ф10-05 ПС Островское | [11 empty] | 2024-04-30 20:49 | 0:03
Кадыйский РЭС | [13 empty] | 0.13333
2024-04-30 20:07 | ТП239 ВЛ 0,4кВ ф2 | [11 empty] | 2024-04-30 20:56 | 0:49
2024-04-30 20:58 | ТП094 ВЛ 0,4кВ ф1 | [11 empty] | 2024-04-30 21:48 | 0:50
Костромской РЭС
2024-04-30 20:35 | ВЛ-0,4кВ ТП-091 Мех.двор ф№2 | [11 empty] | 2024-04-30 21:34 | 0:59
2024-04-30 23:00 | ВЛ-0,4кВ ТП-041 д.Скородумки ф.№1 | [11 empty] | 2024-04-30 23:56 | 0:56
Красносельский РЭС
2024-04-30 23:23 | ТП162 ВЛ 0,4 кВ от ТП № 162 ф.1на д. Афанасово | [11 empty] | 2024-05-01 00:36 | 1:13
2024-04-30 23:30 | ТП157 ВЛ 0,4 кВ от ТП № 157 на д. Малиновое | [11 empty] | 2024-04-30 23:34 | 1:04
2024-04-30 22:33 | ТП177 ВЛ 0,4 кВ от ТП № 177 на д. Серково | [11 empty] | 2024-04-30 23:02 | 0:29
2024-04-30 20:16 | ТП059 ВЛ 0,4 кВ от ТП № 059 на д.Харитоново | [11 empty] | 2024-04-30 20:37 | 0:21