## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 01.05.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Кологривский РЭС
2024-05-01 00:02 | ПС Черменино ф.10-01 | 5 | 2 | 107 | 3 (2 скважины, ФАП) | 0 | МТЗ, АПВ н/у, РПВ н/у | 2024-05-01 00:30 | 3 | 1 | 71 | скважина, ФАП | 2024-05-01 09:51 | 9:49 | пролет оп70-71 дерево на проводах выпавшее из за пределов ОЗ без повреждения ВЛ
Красносельский РЭС
2024-05-01 10:50 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-162 | [11 empty] | 2024-05-01 11:31 | 0:41
2024-05-01 07:55 | ПС Чапево ф 10-15 | 7 | 6 | 118 | 2 скважины накопительные | 0 | ТО,АПВ и РПВ н/у | [5 empty] | 2024-05-01 12:10 | 4:15 | Пролет оп 47-48 обрыв 3-х проводов в результате падения дерева выпавшего из за пределов ОЗ.
Судиславский РЭС
2024-05-01 11:30 | ТП№325 | 1 | 1 | 0 | 1 скважина накопит. | 0 | [6 empty] | 2024-05-01 15:14 | 3:44 | Обрыв провода от ВР 10кВ до ТП.(Внешних воздействий не обнаружено), повреждение колоник ВР-10кВ
Красносельский РЭС
2024-05-01 13:05 | ТП№164 ф 10-14 ПС Чернево | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-05-01 13:59 | 0:54 | Повреждение в/в предохранителей
Макарьевский РЭС
2024-05-01 16:35 | ТП№905 ф.10-03 ПС Горчуха | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | [6 empty] | 01.05.2024 20:03 | 3:28 | повреждение Т-1
Нейский РЭС
2024-05-01 16:51 | ПС Вожерово ф 10-04 | 5 | 4 | 43 | 3 скважины | 0 | [6 empty] | 2024-05-01 17:20 | 0:29 | Показано для ЕДДС отключение ВЛ 35кВ Кужбал-Вожерово
Нерехтский РЭС
2024-05-01 00:15 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.2 д. Власово | [11 empty] | 2024-05-01 00:22 | 0:07
Костромской РЭС
2024-05-01 14:15 | ВЛ-0,4кВ от ТП-740 р-н ул.Льняная | [11 empty] | 2024-05-01 14:40 | 0:25
2024-05-01 16:28 | ВЛ-0,4кВ от ТП-318 р-н ул.Симановского | [11 empty] | 2024-05-01 16:52 | 0:24
2024-05-01 17:49 | ВЛ 0,4кВ от ТП-875 СТ Огонек-2 | [11 empty] | 2024-05-01 18:14 | 0:25