## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 23.04.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Костромской РЭС
2024-04-23 15:33 | ПС Караваево ф.10-02 | 5 | 1 | 2900 | 5 (3 д/сада, школа, спец.приемник МВД) | 0 | ТО | 23.04.2024 16:31 23.04.2024 16:46 23.04.2024 16:50 | 4 3 2 | 2400 1500 500 | 1 1 1 | 5 (3 д/сада, школа, спец.приемник МВД) 3 (2 д/сада, школа) 3 (2 д/сада, школа) | 2024-04-23 16:56 | 1:23 | повреждение КЛ-10кВ ТП-376 - ТП-377
Солигаличский РЭС
2024-04-23 11:27 | ПС Совега ф.10-03 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | "Земля" МВ-10 кВ откл. от КУ | 2024-04-23 12:01 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2024-04-23 16:52 | 5:25 | обрыв провода (в результате старения) в пролете опор №168-169
Антроповский РЭС
2024-04-23 15:22 | ПС Антропово ф.10-07 | 14 | 1 | 1624 | 5 (2 котельных, АТС, АЗС, водозабор) | 0 | ТО, АПВ, РПВ н/у | [5 empty] | 2024-04-23 16:06 | 0:44 | повреждение кабельной воронки на оп.1
Костромской РЭС(Городской участок)
2024-04-23 21:35 | ПС Центральная ф.10-12 | 9 | 1 | 2900 | 3(2 ВНС, узел связи) | 0 | МТЗ | 23.04.2024 22:06 23.04.2024 22:30 | 8 1 | 1 1 | 2600 400 | 3(2 ВНС, узел связи) ВНС | 2024-04-23 22:37 | 1:02 | повреждение КЛ: ТП-654 1 сек.ш – ТП-581 1 сек.ш
Буйский РЭС
2024-04-23 17:50 | ТП-300 ф.10-08 ПС Буй (с) ВЛ-0,4 кВ ф.КНС | [11 empty] | 2024-04-23 17:52 | 0:02